에너지관리산업기사 실기(2023년2회)    필답형

1. 연돌(굴뚝)의 설치 목적 3가지 쓰시오

답) 1) 연소실 통풍력이 증대된다

2) 연료비를 절감할 수 있다

3) 연소 후 배기가스를 원활하게 대기로 배출할 수 있다

4) 굴뚝의 높이에 따른 자연통풍력이 증대된다

2. 다음에 제시된 내용 중 화염검출기에 맞는 것을 골라 답을 쓰시오

【다음】

A 황화카드뮴 광도전셀, 황화납 광도전셀        B 바이메탈식, 열전대식

C 자외선 광전관, 적외선 광전관                D 플레임 로드

1) 화염의 열에 의한 연소가스 온도를 측정하여 화염의 유무 검출 (  )

2) 화염 광선 비추면 저항치 변화 광학적 검출 (  )

3) 화염 광선 닿으면 금속으로부터 광전자 방출 효과 (   )

4) 보일러 버너의 화염속에 전극을 두고 화염의 도전작용을 이용 (   )

참고) 화염검출기

1) 플레임 아이(Flame eye)

화염의 발광을 이용 연소 중 발생하는 화염의 빛을 전기적 신호를 통해 화염의 유무 검출

a) 황화카드뮴 광도전셀(Cds셋), 황화납 광도전셀(Pbs셋)

광도전현상을 이용하며 소형이고 취급이 용이하다

b) 자외선 광전관, 적외선광전관

불꽃으로부터 빛을 금속판에 대면 광전자를 방출하는 현상이용(광전자방출현상)

2) 플레임 로드(Flame rod)

화염의 이온화 현상을 이용한 도전작용 및 전기적 성질 이용

3) 스텍 스위치 (Stack switch)

발열현상을 이용하여 화염의 유무를 검출하며 응답속도가 늦다(바이메탈식, 열전대식)

답) 1) B       2)  A      3)  C       4) D

3. 다음 방열기에 관한 도면을 보고 각각의 질문에 답하시오

1) 종별 :

2) 방열기 총쪽수 :

3) 방열기 높이 :

4) 유입 관경 :

5) 유출 관경 :

답) 1) 3세주형

2) 150쪽

3) 650mm

4) 25A

5) 20A

4. 관지지 장치 중 행거의 종류 3개 쓰시오

참고) 행거(Hanger) : 배관의 하중을 위에서 잡아주는 장치

1) 리지드 행거 (Rigid Hanger)

턴버클을 이용 지지하는 방식으로 상하방향에 변위가 없는 곳에 사용

2) 스프링 행거 (Spring Hanger)

턴버클 대신 스프링을 사용한 것

3) 콘스탄트 행거 (Constant Hanger)

배관의 상하이동에 관계없이 관지지력이 일정한 것

a) 중추식

b) 스프링식

리지드 행거      스프링 행거       콘스탄트 행거

답) 1) 리지드 행거

2) 스프링 행거

3) 콘스탄트 행거

5. 동관 작업용 공구 중 사용 용도에 대한 설명을 읽고 공구 명칭을 쓰시오

【보기】

1) 동관의 끝을 확관할 때 사용하는 공구

2) 동관의 끝 부분을 원형으로 정형하는 공구

3) 동관 절단 후 생기는 거스러미(Burr)를 제거

참고)

익스펜더                     사이징 툴                   리머

답) 1) 익스팬더 또는 확관기

2) 사이징 툴

3) 리머

6.  복사난방의 장점 2가지 쓰시오

참고) 복사난방

벽체에 난방코일을 매입하여 복사열에 의한 난방방식

답) 1) 온도분포가 균일하다

2) 쾌감도가 좋다

3) 별도 방열기가 설치 되지 않아 실내 공간 이용도가 높다

4) 공기의 대류가 적어 바닥면에서의 먼지 상승이 적다

5) 손실 열량이 적은 편이다

연습문제) 복사난방의 단점을 2개 쓰시오

답) 1) 시설비가 많이 든다

2) 벽체에 난방코일을 매설하므로 고장 발견이 곤란하다

3) 쉽게 모양 및 구조를 변경하기가 곤란하다

4) 방열량 조절이 곤란하다

5) 열용량이 커서 즉각적인 대응이 곤란하다

7.  온수순환펌프를 설치 시 보기에 주어진 부품을 이용하여 나사이음 방식의 Bypass를

도식하시오.

【보기】

참고) 바이패스(Bypass) 배관

펌프, 유량계, 감압변, 증기트랩 등의 고장 또는 교체시 우회용으로 사용

바이패스 배관

1) 펌프 앞에는 반드시 스트레너를 설치해야 한다

2) 점검 보수를 위해 여과기, 밸브, 펌프 측에 유니온을 설치해야 한다

3) 펌프 측에는 게이트밸브(차단용)를 설치하고 우회배관에는 글로브밸브(조절용)를 설치해야 한다

4) 화살표 방향은 여과기→펌프 방향으로 흐르도록 표시해야 한다

답)

8. 20A 동관을 곡률반지름 120mm, 90° 벤딩할 때 굽힘부 길이[eqn: LEFT [ mm RIGHT ]]를 구하시오

계산과정) L=2[eqn: pi]R[eqn: TIMES][eqn: {theta } over {360}]

[eqn: =][eqn: 2 TIMES pi TIMES 120 TIMES {90} over {360}]

[eqn: =][eqn: 188.4955 LEFT [ mm RIGHT ]]

답) 188.50[eqn: LEFT [ mm RIGHT ]]

9. 중유의 중량 조성이 C 80%, H 10%, O 3%, S 2%, 기타(비연소물) 5%로 구성되어 있다.

이론공기량 9.75 Nm3/kg일 때 이론습배기가스량[eqn: LEFT [ Nm ^{3} /kg RIGHT ]]을 구하시오

계산과정) G[eqn: {} _{0w}][eqn: =](1-0.21)A[eqn: {} _{0}]+1.867C+0.7S+0.8N[eqn: {} _{2}]+1.244(9H+W) 〔Nm[eqn: {}^{3}]/kg〕

[eqn: =][eqn: LEFT ( 1-0.21 RIGHT ) TIMES 9.75+1.867 TIMES 0.8+0.7 TIMES 0.02+1.244(9 TIMES 0.1)]

[eqn: =][eqn: 10.3297 LEFT [ Nm ^{3} /kg RIGHT ]]

답) 10.33[eqn: LEFT [ Nm ^{3} /kg RIGHT ]]

10. 실내온도 50[eqn: CENTIGRADE], 실외온도 30[eqn: CENTIGRADE]인 조건에서 두께 1m인 벽체가 있다. 이 벽체 5m[eqn: {}^{2}]의

손실열량[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]을 구하시오

(단, 벽의 열전도율은 760[eqn: LEFT [ W/m BULLET CENTIGRADE RIGHT ]]이다)

계산과정) [eqn: Q= {lambda `A` DELTA t} over {d}]

[eqn: = {760 LEFT [ W/m BULLET CENTIGRADE RIGHT ] TIMES 5 LEFT [ m ^{2} RIGHT ] TIMES LEFT ( 50-30 RIGHT ) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]} over {1 LEFT [ m RIGHT ]}]

[eqn: =76000 LEFT [ W RIGHT ]]

답) [eqn: 76000 LEFT [ W RIGHT ]]

11. 다음은 유류용 온수보일러의 설치 개략도이다. 다음 번호에 해당되는 부품의 명칭을

쓰시오

【보기】

1) ⑤의 명칭 :

2) ⑦의 명칭 :

3) ⑧의 명칭 :

2) ⑨의 명칭 :

5) ⑩의 명칭 :

참고) ① : 급수탱크                ② : 순환펌프               ③ : 급탕용 온수공급관

④ : 급탕용 냉수 공급관      ⑤ : 팽창탱크               ⑥ : 에어벤트

⑦ : 난방용 온수 공급관      ⑧ : 난방용 온수 환수관     ⑨ : 팽창관

⑩ : 방열관                  ⑪ : 방열기

답) 1) 팽창탱크         2) 난방용 온수공급관        3) 난방용 온수환수관

4) 팽창관          5) 방열관