에너지관리산업기사 실기(2026년 1회)     필답형

1.  동력용 나사절삭기의 종류 3개 쓰시오

참고)  동력용 나사 절삭기

1) 다이헤드식 나사절삭기

절삭+절단+리머 작업을 동시에 할 수 있는 것으로 현장에서

가장 많이 사용함

2) 오스타식 나사절삭기

파이프를 고정 후 오스타를 밀착하여 회전시켜 나사산을 깍는 공구로

전동식과 수동식이 있다

3) 호브식 나사절삭기

호브라는 회전 절삭 공구를 사용하여 저석으로 나사산을 깍는 공구

답) 1) 다이헤드식

2) 오스타식

3) 호브식

2. 다음 보기 중에서 서로 관련 있는 것을 쓰시오

【보기】

블리스터,        라미네이션,          팽출,          압궤

1) 보일러 강판이나 관의 두께 속에 두 장의 층을 형성하고있는 상태

2) 수관이나 드럼 등의 항장력을 받는 부분이 과열에 의해 강도가 저하되어 부풀어

나오는 현상

3) 화염과 접촉하여 높은 열을 받아 팽창하여 외측으로 부풀어 나온 상태의 재료의 결함     4) 과열된 노통이나 화실의 천정부가 외측의 압력에 의해 내부로 짓눌리는 현상

답) 1) 라미네이션

2) 팽출

3) 블리스터

4) 압궤

3. 온수난방에서 다음에 주어지는 물음에 대한 답을 쓰시오

【다음】

1) 온수의 순환방식에 따른 분류 (2개)

2) 배관방식에 따른 분류 (2개)

3) 온수 공급방식에 따른 분류 (2개)

4) 귀환관에 따른 분류(2개)

답) 1. 1) 자연 순환식        2) 강제 순환식

2. 1) 단관식             2) 복관식

3. 1) 상향 공급식        2) 하향 공급식

4. 1) 직접귀환방식       2) 역귀환방식(=역환수관방식)

4. 다음 개방식 팽창탱크의 도면을 보고 ①~⑥번 까지의 명칭을 쓰시오

답)  ① 배기관(=통기관)

② 방출관

③ 급수관

④ 팽창관

⑤ 배수관(드레인관)

⑥ 일수관(오버플로관)

5. 내부온도 200[eqn: CENTIGRADE], 대기온도 20[eqn: CENTIGRADE]인 조건에서 두께 500mm인 건조로가 있다.

이 건조로의 벽체 10m[eqn: {}^{2}]의 손실열량[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]을 구하시오

(단, 벽체의 열전도율은 0.29[eqn: LEFT [ W/m BULLET CENTIGRADE RIGHT ]]이다)

풀이) [eqn: Q= {lambda `A` DELTA t} over {d}]

[eqn: =][eqn: {0.29 LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ] TIMES 10 LEFT [ m ^{2} RIGHT ] TIMES LEFT ( 200-20 RIGHT ) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]} over {0.5 LEFT [ m RIGHT ]}]

[eqn: =1044 LEFT [ W RIGHT ]]

딥) 1044[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]

6. 원심식 송풍기에서 풍량 및 풍속 조절방식 2개 쓰시오

답) 1) 회전수 조절

2) 댐퍼 개도조절

3) 흡입베인 개도조절

7. 다음 그림은 체크밸브를 나타낸 것이다. 빈 칸에 알맞은 말을 쓰시오

체크밸브의 종류는 ( 가 )과 ( 나 )이 있으며, 이 중에서 수평배관에만

사용하는 것은  ( 나 )이다

가                                     나

참고) 체크밸브 (Check Valve)

유체의 흐름을 한 쪽 방향으로만 흐르게 하고 반대쪽 방향으로는

흐르지 못하게 한다.

1) 스윙식   : 수직과 수평 배관 모두 사용 가능

2) 리프트식 : 수평 배관에만 사용

답) 가 : 스윙식

나 : 리프트식

8. 탄소 0.87, 수소 0.1, 황 0.03의 조성을 가지는 연료가 있다.

이론 건배가스량(Nm[eqn: {} ^{3}]/kg)을 구하시오

풀이) 이론 건배기 가스량 (G[eqn: {} _{0d}])

= 8.89 C + 21.07 (H - [eqn: {O} over {8}]) + 3.33 S + 0.8 N[eqn: {} _{2}]

= 8.89 x 0.87 + 21.07(0.1-0) + 3.33 x 0.03

= 7.734 + 2.107 + 0.1

= 9.941 Nm[eqn: {} ^{3}]/kg

답) 9.94 Nm[eqn: {} ^{3}]/kg

9. 상당증발량 1500kg/h, 보일러 효율 85%, 연료의 저위발열량 38.9MJ/kg

인 보일러에서 연료소비량[eqn: LEFT [ kg/h RIGHT ]]을 구하시오.

(단, 물의 잠열은 2257kJ/kg이다)

풀이) [eqn: eta _{b}][eqn: = {G LEFT ( h _{2} -h _{1} RIGHT )} over {G _{f} TIMES H _{l}}]

[eqn: G _{e} = {G LEFT ( h _{2} -h _{1} RIGHT )} over {2257}]

[eqn: THEREFORE ` eta _{b} = {2257 TIMES G _{e}} over {G _{f} TIMES H _{l}}]

[eqn: G _{f} = {2257 TIMES G _{e}} over {eta _{b} TIMES H _{l}}][eqn: = {2257 LEFT [ kJ/kg RIGHT ] TIMES 1500 LEFT [ kg/h RIGHT ]} over {0.85 TIMES 38.9 TIMES 1000 LEFT [ kJ/kg RIGHT ]}][eqn: =102.457 LEFT [ kg/h RIGHT ]]

답) [eqn: 102.46 LEFT [ kg/h RIGHT ]]

10. 다음 방열기 도시기호를 보고 물음에 답하시오

1) 방열기 종류 :

2) 섹션수〔쪽〕 :

3) 유입 관경〔mm〕 :

4) 유출관경〔mm〕

답) 1) 방열기 종류 : 3주형 방열기

2) 섹션수 : 20〔쪽〕

3) 유입관경 : 25〔mm〕

4) 유출관경 : 20〔mm〕

11. 온수보일러 순환펌프 주위 바이패스 배관을 나타낸 것이다.

다음 물음에 답하시오

가) 부품 ①~④의 부품 명칭을 쓰시오

나) 온수의 흐름 방향은 [eqn: prime prime 가 prime prime]와 [eqn: prime prime 나 prime prime] 중 어느 것인가?

답) 가) ① : 여과기 또는 스트레나

② : 슬루스 밸브 또는 게이트 밸브

③ : 글로브 밸브 또는 스톱 밸브

④ : 유니온

나)  [eqn: prime prime 나 prime prime]

12. 다음은 동관 공구에 대한 설명이다. 해당 공구 명칭을 쓰시오

【보기】

1) 동관 끝 부분을 원형으로 정형한다

2) 동관의 끝부분을 나팔관 모양의 압축접합에 사용한다

3) 동관을 확관한다

4) 동관을 절단할 때 사용한다

5) 동관을 절단 후 생기는 거스러미(burr)를 제거한다

참고) 1) 사이징툴

동관의 끝을 원형으로 정형하는 공구

2) 플레어링툴

동관의 끝을 나팔관 형태로 만들어 압축접합 시 사용하는 공구

3) 익스팬더(=확관기)

동관을 확관할 때 사용하는 공구

4) 튜브벤더

동관을 굽힘 시 사용하는 공구

5) 튜브커터

동관을 절단 할 때 사용하는 공구

6) 티뽑기

직관에서 분기관을 만들 때 사용하는 공구

7) 리머

동관 절단 후 생기는 거스러미(Burr)를 제거하는 공구

답) 1) 사이징 툴

2) 플레어링 툴

3) 익스팬더

4) 튜브 커터

5) 파이프 리머