에너지관리산업기사 실기(2026년 2회)    필답형

1) 단관식

2) 복관식

1. 온수난방에서 배관방식에 따른 종류 중 다음을 설명하시오

답) 1) 단관식

송수관과 환수관을 동일 관으로 하는 배관 방식

2) 복관식

송수관과 환수관을 별개의 관으로 하는 배관 방식

2. 다음 설명에 맞는 밸브의 명칭을 쓰시오

1) 유체의 흐름을 한 쪽 방향으로만 흐르게 하고 반대쪽 방향으로는

흐르지 못하게 하는 밸브로별도의 조작 없이 유체의 압력에 의해

스스로 개폐되는 밸브

2) 유체 차단용으로 사용하며 유량 조절용 으로는 부적합한 밸브로

유체흐름의 저항이 아주 작은 밸브

3) 밸브 몸통이 둥근 달걀형(옥형) 밸브로서 유량조절용 밸브로 사용

답) 1) 체크밸브

2) 게이트밸브 또는 슬루스밸브

3) 글로브밸브 또는 스톱밸브

3. 보일러 열정산에서 입열항목을 3가지 쓰시오

답) 1) 연료의 연소열

2) 연료의 현열

3) 공기의 현열

4) 노내 분입증기에 의한 입열

4. 다이헤드식 나사절삭기 작업 종류 3개 적으시오

답) 1) 나사절삭

2) 절단

3) 거스러미제거 또는 리머작업

5. 자동급수제어(FWC)에서 수위제어 방식 중 3요소식을 쓰시오

답) 1) 수위

2) 증기량

3) 급수량

6. 배관계통에서 유량계, 감압변, 전자변, 펌프 등의 고장 및 보수에

대비하여 설치하는 우회회로를 무엇이라 하는지 쓰시오

참고)

답) 바이패스 배관

7. 내벽온도 80℃, 외벽온도 20℃ 이고 두께가 각각 16cm, 8cm인 구조물이

있다. 열전도율은 각각 0.111, 0.0487W/m℃일 때 다음을 구하시오

(단, 벽체의 면적은 5m[eqn: {}^{2}]이다)

1) 관류율(W/m[eqn: {} ^{2}]℃)

2) 열손실량(W)

풀이) 1) K= [eqn: {1} over {{d _{1}} over {lambda _{1}} + {d _{2}} over {lambda _{2}}}]

= [eqn: {1} over {{0.16} over {0.111} + {0.08} over {0.0487}}]

= 0.324W/m[eqn: {} ^{2}]℃

2) Q = K A [eqn: DELTA t]

= 0.324x5x(80-20)

= 97.2W

답) 1) 0.324W/m[eqn: {} ^{2}]℃

2) 97.2W

8. 가동 중인 보일러의 배기가스를 분석한 결과 [eqn: CO _{2}] 10%, [eqn: O _{2}] 7%가 검출되었다.

다음을 구하시오.

1) [eqn: CO _{2max}][eqn: LEFT [ % RIGHT ]]

2) 공기비(m)

풀이) [eqn: m= {21 TIMES CO _{2}} over {21-O _{2}} = {CO _{2max}} over {CO _{2}}]에서

1) [eqn: CO _{2max} = {21 TIMES CO _{2}} over {21-O _{2}}]

[eqn: = {21 TIMES 10} over {21-7}]

[eqn: =15 LEFT [ % RIGHT ]]

2) [eqn: m= {CO _{2max}} over {CO _{2}}]

[eqn: = {15} over {10}]

[eqn: =1.5]

답) 1) 15[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]

2) 1.5

9. 다음 보기 중에서 서로 관련 있는 것을 쓰시오

【보기】

블리스터,    라미네이션,    팽출,    압궤

1) 보일러 강판이나 관의 두께 속에 두 장의 층을 형성하고있는 상태

2) 수관이나 드럼 등의 항장력을 받는 부분이 과열에 의해 강도가 저하되어 부풀어

나오는 현상

3) 화염과 접촉하여 높은 열을 받아 팽창하여 외측으로 부풀어 나온 상태의 재료의 결함         4) 과열된 노통이나 화실의 천정부가 외측의 압력에 의해 내부로 짓눌리는 현상

답) 1) 라미네이션

2) 팽출

3) 블리스터

4) 압궤

10. 인젝터(injector)의 장점을 2개 쓰시오

참고)

인젝터(injector)

답) 1) 소량의 고압증기로 다량을 급수할 수 있다

2) 설치장소를 적게 차지함

3) 급수예열로 열응력 감소

4) 구조가 간단하다

5) 가격이 저렴하다

6) 별도의 소요동력이 필요 없다

11. 보일러용 연료유 500L가 있다. 이 연료유를 20℃에서 80℃로 예열하면

연료의 체적은 몇 [eqn: L] 증가하는지 구하시오

풀이)   [eqn: {V _{2}} over {V _{1`}}]=[eqn: {T _{2}} over {T _{1}}]

∴ [eqn: V _{2} = {T _{2}} over {T _{1}} TIMES V _{1}]

[eqn: = {273+80} over {273+20}][eqn: TIMES 500]

[eqn: =602.39 LEFT [ L RIGHT ]]

[eqn: DELTA V=V _{2} -V _{1}]

[eqn: =][eqn: 602.39-500]

[eqn: =102.39 LEFT [ L RIGHT ]]

답) [eqn: 102.39 LEFT [ L RIGHT ]]

12. 다음 보기 중에서 설명하는 통풍방식의 명칭을 쓰시오

【보기】

평형통풍,   압입통풍,   자연통풍,   흡입통풍

1) 대기중의 공기와 굴뚝내의 연소가스와의 비중량(밀도차)의 차에 의한  통풍방법

2) 송풍기를 이용하여 노 내에 밀어넣는 방식

3) 연도측에서 송풍기로 빨아내는 방식

4) 송풍기로 밀어넣는 방식과 빨아내는 방식이 병행되는 방식

답) 1) 자연통풍

2) 압입통풍

3) 흡입통풍

4) 평형통풍