에너지관리산업기사 실기(2024년2회)    필답형

1. 관지지 기구의 종류 3가지 쓰시오

참고) 관지지 기구

1) 행거 (Hanger)

배관의 하중을 위에서 잡아주는 장치

2) 서포트 (Support)

배관의 하중을 밑에서 받쳐서 지지해 주는 장치

3) 리스트레인트 (Restraint)

열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 장치

행거             서포트                  리스트레인트

답) 1) 행거

2) 서포트

3) 리스트레인트

2. 응축수를 자동으로 배출하여 관내 부식을 방지하고 수격작용을

방지하는 기기의 명칭을 쓰시오

증기트랩(플로트식)         증기트랩(디스크식)

답) 증기 트랩 또는 스팀 트랩

3. 프로판(C[eqn: {} _{3}]H[eqn: {} _{8}]) 1kmol 연소시 다음을 구하시오

1) 이론산소량[eqn: LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

2) 탄산가스량[eqn: LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

풀이) C[eqn: {} _{3}]H[eqn: {} _{8}] + 5O[eqn: {} _{2}]  →  3CO[eqn: {} _{2}] + 4H[eqn: {} _{2}]O

1) 이론산소량 : [eqn: 5 TIMES 22.4]= 112[eqn: LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

2) 탄산가스량 : [eqn: 3 TIMES 22.4]= [eqn: 67.2 LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

답) 1) 112[eqn: LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

2) [eqn: 67.2 LEFT [ Nm ^{3} RIGHT ]]

4. 감압밸브의 사용 목적을 3가지 쓰시오

감압밸브

답)  1) 저압측의 압력을 항상 일정하게 유지한다

2) 고압과 저압을 동시에 사용할 경우

3) 증기 소비량 절감

4) 감압에 따른 증기 건조도 향상

5. 지역난방에 대해 설명하시오

답) 열병합발전소에서 생산한 고온의 증기나 온수를 대단위 지역에 공급하는 방식으로

개별난방이 필요없다

6. 기체 및 고체연료의 연소 방식 2가지 씩 쓰시오

1) 기체

2) 고체

답) 1) 기체

a) 확산연소       b) 예혼합연소

2) 고체

a) 화격자 연소방식   b) 유동층 연소방식   c) 미분탄 연소방식

7. 다음 보일러 송기장치의 종류를 5개 쓰시오

답) 1) 기수분리기          2) 비수방지관              3) 감압밸브

4) 증기트랩             5) 주증기앵글밸브          6) 증기헤더

7) 증기축열기

8. 다음 그림은 구멍탄용 온수 보일러 설치 시공도이며, ①~➄까지의 명칭을 쓰시오

답)  ① : 팽창탱크       ② : 오버플로관(일수관)         ③ : 팽창관

④ : 송수주관       ➄ : 환수주관

9. 압력 0.2[eqn: LEFT [ MPa RIGHT ]]인 물탱크에 20[eqn: LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]]의 물 2500[eqn: LEFT [ kg RIGHT ]]이 들어 있다.

물의 온도를 60[eqn: LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]]로 상승시켜 온수로 만들기 위해서 필요한 증기

사용량[eqn: LEFT [ kg RIGHT ]]을 구하시오

(단, 물의 비열은 4.19[eqn: LEFT [ kJ/kg CENTIGRADE RIGHT ]], 증기의 잠열은 2163[eqn: LEFT [ kJ/kg RIGHT ]]이다)

풀이) 물이 얻은 열량[eqn: LEFT ( Q _{1} RIGHT )][eqn: =]증기가 잃은 열량[eqn: LEFT ( Q _{2} RIGHT )]

[eqn: 2500 TIMES 4.19TIMES (60-20)=x TIMES 4.19 TIMES LEFT ( 100-60 RIGHT ) +x TIMES 2163]

[eqn: 419000=167.6 TIMES x+2163 TIMES x]

[eqn: 419000=2330.6 TIMES x]

[eqn: THEREFORE `x= {419000} over {2330.6}][eqn: =179.78 LEFT [ kg RIGHT ]]

답) [eqn: 179.78 LEFT [ kg RIGHT ]]

다른풀이법) 과정 전 보유열량[eqn: =]과정 후 보유열량

[eqn: 2500 TIMES 4.19 TIMES 20+x(4.19 TIMES 100+2163)=(2500+x) TIMES 4.19 TIMES 60]

[eqn: 209500+2582 TIMES x= LEFT ( 2500+x RIGHT ) TIMES 251.4]

[eqn: 209500+2582 TIMES x=628500+251.4 TIMES x]

[eqn: LEFT ( 2582-251.4 RIGHT ) TIMES x=628500-209500]

[eqn: THEREFORE][eqn: x=][eqn: {628500-209500} over {2582-251.4}][eqn: =179.78 LEFT [ kg RIGHT ]]

답) [eqn: 179.78 LEFT [ kg RIGHT ]]

10. 시간당 증기사용량 1500kg/h, 시간당 연료사용량 1500kg/h,  보일러효율 80%,

일 때 증발배수[eqn: LEFT [ kg/kg _{연료} RIGHT ]]를 구하시오

풀이) 증발배수= [eqn: {G} over {G _{f}}]

= [eqn: {1500} over {150}]

= [eqn: 10 LEFT [ kg/kg _{연료} RIGHT ]]

답) [eqn: 10 LEFT [ kg/kg _{연료} RIGHT ]]

11. 다음 보기에서 주어진 수치 등을 이용하여 방열기 도시기호로 나타내시오

【보기】

1) 쪽수 : 30             2) 종별 : 5세주형          3) 높이 : 650mm

4) 유입관경 : 25mm      5) 유출관경 : 20mm

참조)

㉮ : 쪽 수            ㉯ : 종별           ㉰ : 형 (높이)

㉱ : 유입 관경        ㉲ : 유출 관경

답)

12. 다음 배관 표시법을 나타내는 그림을 보고 가) ~ 다)의 명칭을 쓰시오

【보기】

가                      나                      다

참고)

1. EL

배관의 높이를 관의 중심을 기준으로 표시할 때 기입하는 기호

2. BOP

지름이 서로 다른 관의 높이를 표시하는 방법으로 관바깥지름의

맨 아랫부분의 높이를 기준으로 표시할 때 기입하는 기호

3. TOP

지름이 서로 다른 관의 높이를 표시하는 방법으로 관바깥지름의

맨 윗부분의 높이를 기준으로 표시할 때 기입하는 기호

4. GL

포장된 지표면을 기준으로 하여 배관장치의 높이를 표시할 때

기입하는 기호

5. FL

각층 바닥을 기준으로하여 높이를 표시할 때 기입하는 기호

답) 가) [eqn: BOP]

나) [eqn: EL]

다) [eqn: GL]