에너지관리산업기사 실기(2025년 2회)    필답형

1. 다음에 주어진 등각투상도 보고 평면도를 완성하시오

참고) 1. 등각투상법

물체의 3면을 한 투상면에 나타내는 방법으로 주로 설명도에 사용

2. 평면도

위에서 내려다 본 모습을 나타낸 도면

3. 배관표시법

답)

2. 다음에서 설명하는 배관방식의 명칭을 쓰시오

【보기】

배관의 길이가 길어지며 마찰저항의 증가하나 온수의 순환량이

균일하며 건물의 각 실의 온도를 균일하게 유지할 수 있다

참고)

답)  역귀환 방식

3. 보일러에서 사용하는 급수조절장치로 수위제어 검출 방식의 종류

3가지 쓰시오

참고) 1. 수위제어 검출 방식의 종류

1) 플로트식  : 맥도널식

2) 전극식

3) 열팽창식 : 코프스식

4) 마그네틱식

2. 수위 제어방식 / 급수제어방식

1) 1요소식 : 수위 (검출대상)

2) 2요소식  : 수위 + 증기유량 (검출대상)

3) 3요소식  : 수위 + 증기유량 + 급수유량 (검출대상)

답) 1) 플로트식 또는 맥도널

2) 전극식

3) 열팽창식 또는 코프스식

4) 마그네틱식

4. 두께 50mm, 면적 12m[eqn: {}^{2}], 고온측 온도 300[eqn: CENTIGRADE], 저온측 온도 20[eqn: CENTIGRADE]인 평판

보온재를 통해 4000W의 열량이 이동되고 있다면 이 보온재 의 열전도율

[eqn: LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ]]을 구하시오

풀이) [eqn: Q= {lambda `A` DELTA t} over {d}]

[eqn: lambda = {Q``d} over {A` DELTA t}]

[eqn: =][eqn: {4000 LEFT [ W RIGHT ] TIMES 0.05 LEFT [ m RIGHT ]} over {12 LEFT [ m ^{2} RIGHT ] TIMES LEFT ( 300-20 RIGHT ) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]}]

[eqn: =0.0595 LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ]]

[eqn: =][eqn: 0.06 LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ]]

답) [eqn: 0.06 LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ]]

5. 보일러 가동 중 발생하는 버너 실화의 원인 5가지를 쓰시오

참고) 실화(miss fire)

보일러 운전 중에 연소실에서 연소가 급히 중단되는 현상

답) 1) 버너의 팁이나 노즐의 막힘

2) 공기의 공급량의 과다 또는 과소

3) 분사 유압이 맞지 않은 경우

4) 배관 속에 물, 슬러지가 유입된 경우

5) 중유의 과열로 인한 중유 흐름 차단

6) 연료의 유출속도가 너무 빠른 경우

6. 다음 그림은 중력 순환식 온수난방이다. 보기에서 나타내는 기호를 설명하시오

【보기】

1) AV

2) RV

답) 1) AV : 공기빼기 밸브 (Air vent valve)

2) RV : 방열기 밸브 (Radiator valve)

7. 온수보일러에서 공급온도가 68℃, 환수온도가 51℃이며, 실내온도가 18℃

일 때 난방부하는 31.401MJ/h이다. 이 때 온수순환량[eqn: LEFT [ kg/h RIGHT ]]을 구하시오

(단, 온수의 평균비열은 3.97746kJ/kg·℃이며 열손실은 무시한다)

참고) [eqn: 1 LEFT [ MJ RIGHT ] =1000 LEFT [ kJ RIGHT ]]

풀이) [eqn: DELTA t`]= 68℃-51℃= 17℃

[eqn: Q=G`C _{m} ` DELTA t]

[eqn: G= {Q} over {C _{m} ` DELTA t}]

[eqn: =][eqn: {31.401 TIMES 1000 LEFT [ kJ/h RIGHT ]} over {3.97746 LEFT [ kJ/kg CENTIGRADE RIGHT ] TIMES 17 LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]}]

[eqn: =464.396 LEFT [ kg/h RIGHT ]]

답) [eqn: 464.40 LEFT [ kg/h RIGHT ]]

8. 하루 12톤의 난방용 온수를 공급하는 보일러가 있다. 송수온도가 80℃, 환수온도가

65℃일 때 난방부하는 몇 kJ/h 인가? (단, 온수의 비열은 4.184kJ/kg℃로 한다)

풀이) [eqn: Q=G`C` DELTA t]

[eqn: = {12 TIMES 1000 LEFT [ kg/day RIGHT ] TIMES 4.184 LEFT [ kJ/kg CENTIGRADE RIGHT ] TIMES (80-65) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]} over {24 LEFT [ h/day RIGHT ]}]

[eqn: =31380 LEFT [ kJ/h RIGHT ]]

답) [eqn: 31380 LEFT [ kJ/h RIGHT ]]

☞난방부하 문제는 완벽한 복원이 되지 않아 유사문제로 대체했습니다.

내용이 기억나시면 알려주십시오

9. 온수보일러에 사용되는 릴레이 종류 중 다음 설명에 해당하는 기기의

명칭을 쓰시오

참고) 릴레이 종류 및 부착 위치

1) 콤비네이션 릴레이 : 보일러 본체

2) 프로텍터 릴레이 : 버너

3) 스텍 릴레이 : 연도

1) 버너에 부착하여 화염 검출기에서 검출되어 전달된 신호는 버너 및 연료

차단 밸브로 다시 전달하여 버너를 제어함

2) 보일러 본체에 부착하는 버너의 주안전 제어장치로 특징은 프로텍터 릴레이

와 아쿠아스탯의 기능을 합친 자동제어장치

3) 온수 보일러 연소가스 배출구의 300mm 상단의 연도에 부착하여 연소

가스열에 의하여 연도 내부로 삽입되는 바이메탈의 수축팽창으로 접점

을 연결, 차단하여 버너의 작동이나 정지를 시키는 제어장치

답) 1) 프로텍터 릴레이

2) 콤비네이션 릴레이

3) 스택릴레이

10. 다음 중 배관의 하중을 위에서 잡아주는 행거의 종류 3가지 쓰시오

참고)

리지드 행거       스프링 행거        콘스탄트 행거

답) 1) 리지드 행거

2) 스프링 행거

3) 콘스탄트 행거

11. 다음 각 보일러설비에 해당되는 기기 및 부속명을 보기에서 골라 모두 쓰시오

【보기】

점화장치,    인젝터,    과열기,    분연장치,

급수내관,    절탄기,    방폭문,    안전밸브,

가) 급수장치 :

나) 연소장치 :

다) 폐열회수장치 :

라) 안전장치 :

답) 가) 인젝터, 급수내관

나) 분연장치, 점화장치

다) 절탄기, 과열기

라) 안전밸브, 방폭문

12. 다음 안전밸브에 관한 내용 중 빈 칸에 알맞은 말을 보기에서 골라

써 넣으시오

【보기】

1.  2.  3.  4.  5.  10.  20.  50.  U.  V.  S.  수직.  수평

증기 보일러에는 ( ① )개 이상의 안전밸브를 설치하여야 하며 전열면적

이 ( ② )m[eqn: {} ^{2}] 이하의 증기보일러에서는 안전밸브를 ( ③ )개 이상으로 하며

( ④ )자형 입관을 부착한 보일러는 안전밸브를 부착하지 않아도 된다. 안전

밸브는 쉽게 검사할 수 있는 장소에 밸브축에 ( ⑤ )으로 하여 가능한

보일러의 동체에 직접 부착시켜야 한다

답) ① 2

② 50

③ 1

④ U

⑤ 수직