에너지관리산업기사 실기(2025년 4회)    필답형

1. 다음에 주어진 평면도를 보고 등각투상도를 그리시오

참고) 1. 등각투상법

물체의 3면을 한 투상면에 나타내는 방법으로 주로 설명도에 사용

2. 평면도

위에서 내려다 본 모습을 나타낸 도면

3. 배관표시법

답)

2. 급수량 15000kg/h, 연료사용량 150kg/h인 보일러 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]을 구하시오

(단, 물의 비열 4.18kJ/kg℃, 연료의 저위발열량 33440kJ/kg이고

온수는 20℃에서 90℃로 가열한다)

풀이) 보일러효율([eqn: eta _{b}])[eqn: = {Q} over {G _{f} TIMES H _{l}}][eqn: TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: = {G`C``dt} over {G _{f} TIMES H _{l}} TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: = {15000 LEFT [ kg/h RIGHT ] TIMES 4.18 LEFT [ kJ/kg CENTIGRADE RIGHT ] TIMES LEFT ( 90-20 RIGHT ) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]} over {150 LEFT [ kg/h RIGHT ] TIMES 33440 LEFT [ kJ/kg RIGHT ]} TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: =87.5` LEFT [ % RIGHT ]]

답) [eqn: 87.5` LEFT [ % RIGHT ]]

3. 다음은 보일러 안전장치에 대한 설명이다. 알맞은 답을 쓰시오

1) 온수보일러의 최고사용압력 초과시 체적 팽창 및 이상압력을 흡수하여

온수보일러의 온도와 압력을 일정하게 유지하는 안전장치

2) 증기보일러 최고사용압력 초과시 자동적으로 증기압력을 외부로 배출

하여 파열사고를 미연에 방지하는 안전장치

3) 미연소가스 폭발이나 역화가 발생했을 때 폭발 가스를 보일러 밖으로

배출하여 파열사고를 예방하는 안전장치

4) 노통이나 화실 천정부에 설치하여 이상과열시 주석, 납으로 만들어진

합금이 녹아 급수가 화실로 분출하여 사고를 미연에 방지하는 안전장치

답) 1) 팽창탱크

2) 안전밸브

3) 방폭문

4) 가용전

4. 다음 배관의 이음쇠에 관한 질문에 답하시오

1) 동일 지름의 관을 직선으로 연결할 때 사용되는 관이음쇠 3개 쓰시오

2) 배관의 끝막음으로 사용하는 관이음쇠 2개 쓰시오

답) 1) 유니온, 플랜지, 니플, 소켓

2) 캡, 플러그, 막힘플랜지

5. 공기비 낮을 때 발생하는 현상 3가지 쓰시오

답) 1) 불완전 연소가 되기 쉽다

2) 미연소에 의한 가스폭발 우려

3) 매연발생

4) 열손실 증가

6. 보일러 자동제어에서 연소제어시 다음에 알맞은 제어량과 조작량을 쓰시오

1) ACC의 제어량-조작량

2) FWC의 제어량-조작량

3) STC의 제어량-조작량

참고) 1. 자동 연소제어 (ACC)

1) 제어량 : 증기압력 / 노내압력

2) 조작량 : 연료량+공기량 / 연소가스량

2. 급수제어 (FWC)

1) 제어량 : 수위

2) 조작량 : 급수량

3. 증기 온도제어 (STC)

1) 제어량 : 증기온도

2) 조작량 : 전열량

답) 1) 증기압력-연소가스량

2) 수위-급수량

3) 증기온도-전열량

7. 흡입양정 6m, 토출양정 20m, 토출량 7.54[eqn: m ^{3} /min], 소요동력 40kW인 급수

펌프의 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]을 구하시오

참고) 1[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]= 102[eqn: LEFT [ kg BULLET m/s RIGHT ]]

풀이)  KW= [eqn: {gamma QH _{t}} over {102 TIMES eta }]

[eqn: eta = {gamma `Q`H _{t}} over {102 TIMES kW} TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: = {1000 LEFT [ kg/m ^{3} RIGHT ] TIMES {7.54} over {60} LEFT [ m ^{3} /s RIGHT ] TIMES (6+20) LEFT [ m RIGHT ]} over {102 LEFT [ {kg BULLET m/s} over {kW} RIGHT ] TIMES 40 LEFT [ kW RIGHT ]} TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: =80.08` LEFT [ % RIGHT ]]

답) [eqn: 80.08` LEFT [ % RIGHT ]]

8. 복사난방의 장점 2개 쓰시오

참조) 복사난방(=패널난방)

벽체에 난방코일을 매입하여 복사열에 의한 난방방식

답) 1) 온도분포가 균일하다

2) 쾌감도가 좋다

3) 별도 방열기가 설치 되지 않아 실내 공간 이용도가 높다

4) 공기의 대류가 적어 바닥면에서의 먼지 상승이 적다

5) 손실 열량이 적은 편이다

9. 다음 내용에 맞는 방열기를 도시하시오

【보기】

벽걸이 수직형, 섹션수 5, 유입관경 25A, 유출관경 20A

참고) 방열기 표시법

답)

10. 체크밸브를 구조에 따른 4가지 쓰시오

답) 1) 스윙식

2) 리프트식

3) 스모렌스키 체크밸브 또는 해머리스 체크밸브

4) 분할식 또는 스플리트식

5) 머쉬룸식

6) 웨이퍼식

7) 디스크 체크밸브

11. 두께 15cm, 열전도율 0.54W/m℃, 면적 1m[eqn: {}^{2}]인 노 내부의 온도 120℃,

외부의 온도 60℃일 때 이 노에서 방출되는 전열량[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]을 구하시오

풀이) [eqn: Q=K`A` DELTA t]

[eqn: = {lambda } over {d} TIMES A TIMES DELTA t]

[eqn: = {0.54 LEFT [ W/m CENTIGRADE RIGHT ] TIMES 1 LEFT [ m ^{2} RIGHT ] TIMES LEFT ( 120-60 RIGHT ) LEFT [ CENTIGRADE RIGHT ]} over {0.15 LEFT [ m RIGHT ]}]

[eqn: =216` LEFT [ W RIGHT ]]

답) [eqn: 216` LEFT [ W RIGHT ]]

12. 에너지이용합리화법에 따른 검사대상기기의 계속사용검사 종류 2개 쓰시오

참고) 계속사용검사

1) 안전검사

설치검사ㆍ개조검사ㆍ설치장소 변경검사 또는 재사용검사 후

안전부문에 대한 유효기간을 연장하고자 하는 경우의 검사

2) 운전성능검사

설치검사 후 운전성능부문에 대한 유효기간을 연장하고자 하는 경우의 검사

☞ 계속사용검사는 재사용검사가 따로 분리 되면서 안전검사와 운전성능검사 만

해당됨

답) 1) 안전검사

2) 운전성능검사