열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준

(지식경제부고시, 2010.9.24 일부개정)

※ 전열면적

한쪽면이 연소가스 등에 접촉하고 다른 면이 물(기수 혼합물을 포함한다)에 접촉하는 부분의 면을 연소가스 등의 쪽에서 측정한 면적. 특별히 지정하지 않을 때는 과열기 및 절탄기의 전열면을 제외한다.

또한, 수관 보일러 본체의 전열면적 계산은 다음에 따른다.

(a) 동체, 수관 또는 헤더에서 그 일부 또는 전부가 연소가스 등에 접촉하고 다른 면이 물(기수 혼합물을 포함한다)에 접촉하는 부분의 면을 연소가스 등의 쪽에서 측정한 면적

: [그림 1.1] (a)～(e)

(b) 핀붙이 수관에서 길이 방향으로 핀이 부착되어 있고, 양쪽면이 연소가스 등에 접촉하는 것은 전열의 종류에 따라 각각 <표 1.1>에 규정하는 계수를 핀의 한쪽면 면적에 곱하여 얻은 면적을 관 바깥둘레의 면적에 더한 면적 : [그림 1.1] (f)

(c) 핀붙이 수관에서 길이방향으로 핀이 부착되어 있고, 한쪽면이 연소가스 등에 접촉하는 것은 전열의 종류에 따라 각각 <표 1.2>에 규정하는 계수를 핀의 한쪽면 면적에 곱하여 얻은 면적에 관 바깥둘레 중 연소가스 등에 접촉하는 부분의 면적을 더한 면적[그림 1.1] (g)

(d) 핀붙이 수관에서 원둘레 방향 또는 스파이럴 모양으로 핀이 부착되어 있는 것은 핀의 한쪽면 면적 (핀이 스파이럴 모양으로 부착되어 있을 때는 핀의 감긴수를 매수로 하여 원둘레 방향으로 핀이 부착되어 있는 것으로 간주하여 계산한 면적)의 20 % 면적을 관 바깥둘레의 면적에 더한 면적[그림 1.l] (h), (i)

(e) 내화물(내화벽돌을 포함한다)로 피복된 수관에서 한쪽면이 연소가스 등에 접촉하는 것은 내화물의 두께(관표면과 내화물 표면 사이의 최소두께)가 10 ㎜ 이하인 경우는 관의 반둘레 면적. 내화물의 두께가 10 ㎜를 초과하고, 30 ㎜ 이하인 경우는 관의 반둘레 면적에 0.65를 곱한 면적. 양쪽면 또는 전체둘레가 접촉하는 것에서는 각각 앞에 적은 2배의 면적. 또한, 어느 경우에서도 내화물의 두께가 30 ㎜를 초과하는 경우는 두께 (t ㎜)에 비례해서 감소하여 각각 앞에 적은 면적에 30/t을 곱한 면적[그림 1.1] (j)

(f) 베일리식 수랭 노벽은 연소가스 등에 접촉하는 면의 전개면적[그림 1.1] (k)

(g) 스터드 튜브에서 내화물로 피복되고 한쪽면이 연소가스 등에 접촉하는 것에서는 관의 반둘레 면적, 전체 둘레가 접촉하는 것에서는 관의 바깥둘레 면적. 다만, 어느 경우에서도 내화물의 두께가 30 ㎜를 초과할 경우는 두께 (t ㎜)에 비례하여 감소하는 것으로서 각각 앞에 적은 면적에 30/t를 곱한 면적[그림 1.1] (l), (m)

(h) 스터드 튜브에서 연소가스 등에 접촉하는 것은 스터드의 옆면 면적 합의 15 %의 면적을 관의 바깥둘레 면적에 더한 면적[그림 1.1] (n)

(i) 동체 또는 헤더에서 연소가스 등에 접촉하는 면을 내화물로 피복하고 있는 것은 내화물의 두께가 10 ㎜이하인 경우는 그 면의 표면적. 내화물의 두께가 10 ㎜를 초과하고 30 ㎜이하인 경우에는 그 면의 표면적에 0.65를 곱한 면적. 내화물의 두께가 30 ㎜를 초과할 경우는 그 면의 표면적에 0.65×30/t를 곱한 면적[그림 1.1] (o)